Ofertant ........................................

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

pentru atribuirea prin achiziţie directă a contractului de achizitie publica de produse avand ca obiect:

“Achiziţie cu montaj piese de schimb în vederea remedierii instalației detecție incendiu la Water Park și a instalației stingere incendiu la Parcarea Subterană”

| SPECIFICATII TEHNICE sau Cerinte functionale minime |  |  |  | CONFORMITATE Mod de îndeplinire cerinţe conform Caietului de sarcini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  |
| Achiziție montaj piese de schimb în vederea remedierii instalației detecție incendiu la Water Park și a instalației stingere incendiu la Parcarea Subterană |  |  |  |  |  |
| - Pentru instalație detecție incendiu Water Park Piese centrală incendiu Water Park Se vor efectua următoarele operațiuni: |  |  |  |  |  |
| Denumire activitati | U.M. | Cantitate |  |  |  |
| Procurare , montare,instalare și punere în funcțiune acumulatori surse alimentare 12 V 7Ah ; Se vor monta acumulatori VDE 08331-1 compatibil cu sistemul de incendiu instalat în cadrul Water Park Craiova 5A,50HZ | buc | 24 |  |  |  |
| Procurare , montare,instalare și punere în funcțiune sursă alimentare En 54 compatibilă cu sistemul de detectare și alarmare la incendiu instalat în cadrul Water Park Craiova,5A ,50HZ | buc | 1 |  |  |  |
| Procurare, montare ,instalare și punere în funcțiune detectori optici de fum 802371 | buc | 187 |  |  |  |
| Procurare montare ,instalare și punere în funcțiune detectori de fum și temperatură 802373 | buc | 23 |  |  |  |
| Procurare, montare,instalare și punere în funcțiune detectori de fum o2t 802374 | buc | 2 |  |  |  |
| Procurare montare,instalare și punere în funcțiune soclu detectori de fum ;sunt necesari pentru realizarea montajului detectorilor de fum și temperatură pe planul suport dedicați detectorilor de fun ESSER și cu sistemele accesoriile de prindere/fixare incluse | buc | 15 |  |  |  |
| Procurare , montare ,instalare și punere în funcțiune buton incendiu compatibil cu sistemul de detectare și alarmare incendiu ESSER,montaj pe perete(aparent) cu accesorii de prindere incluse | buc | 1 |  |  |  |
| Procurare, montare ,instalare și punere în funcțiune sirene exterioare; Sirenă de incendiu compatibilă cu sistemul de detectare și alarmare la incendiu ESSER montaj pe perete (aparent ) cu accesorii de prindere incluse | buc | 2 |  |  |  |
| Procurare, montare ,instalare și punere în funcțiune acumulatori centrală de incendiu 12V 24Ah;Se vor monta acumulatori VDE 08331-1 compatibili cu sistemul de incendiu instalat în cadrul Water Park | buc | 2 |  |  |  |
| Procurare,montare ,instalare și punere în funcțiune material mărunt | buc | 1 |  |  |  |
| Garanţie acordată pentru serviciile prestate este de: 8 luni de la efectuarea recepţiei. |  |  |  |  |  |
| Termen de execuţie : maxim 30 zile de la primirea comenzii |  |  |  |  |  |
| Adresa de executare :Craiova Str.Banul Stepan,nr.2A |  |  |  |  |  |
| - Pentru instalație stingere incendiu Parcare Subterană Piese centrală incendiu Parcarea Subterană Se vor efectua următoarele operațiuni: |  |  |  |  |  |
| Denumire activitati | U.M. | Cantitate |  |  |  |
| Procurare,montare,instalare și punere în funcțiune Vas expansiune 24 litri,10 bari;Este necesară înlocuirea a 2 bucăți vase expansiune montate pe distribuitorul grupurilor de pompe sprinklere și hidranți interiori.Cele existente pierd presiunea de aer. | buc | 2 |  |  |  |
| Procurare,montare,instalare și punere în funcțiune Vas expansiune VAN 1000;Este necesară înlocuirea vasului de expansiune de 1000 litri instalat în camera ACS întrucăt cel existent are membrana spartă ,pierde presiunea de aer. | buc | 1 |  |  |  |
| Procurare,montare,instalare și punere în funcțiune Vană fluture DN 65;Este necesară înlocuirea a 2 bucăți vane fluture DN65 montate pe distribuitorul alimentare hidranți interiori întrucăt cele existente nu mai închid și nu se poate pune în stare de intervenție instalația. | buc | 2 |  |  |  |
| Procurare,montare,instalare și punere în funcțiune Vană fluture DN80;Este necesară înlocuirea vanei DN80 montată pe distribuitorul de alimentare hidranți interiori întrucăt cea existentă nu mai închide și nu se poate pune în stare de intervenție instalația. | buc | 1 |  |  |  |
| Procurare,montare,instalare și punere în funcțiune Vană ACS DN 150 cu presemnalizare; Este necesară înlocuirea a 2 bucăți vane legătura grup pompare -ACSDN150 întrucăt cele existente nu închid | buc | 2 |  |  |  |
| Procurare, montare ,instalare și punere în funcțiune aparat de control și semnalizare ACS DN 150 tip funcționare aer-apă,montat pe coloanele distribuitorului din camera ACS.Datorită faptului că ACS-urile existente nu mai țin în presiune cu aer instalația ,coloanele sunt goale și nu pot fi puse în stare de intervenție.Este necesară înlocuirea a unui nr. de 5 bucăți | buc | 5 |  |  |  |
| Procurare, montare ,instalare și punere în funcțiune lampă hidrant interior -lampă de emergență cu acumulator ,timp de funcționare 3h | buc | 4 |  |  |  |
| Procurare, montare ,instalare și punere în funcțiune geam hidrant interior;se va înlocui doar sticla spartă ,fără chederele din cauciuc. | buc | 3 |  |  |  |
| Procurare ,montare ,instalare și punere în funcțiune Hidrant interior complet echipat(furtun plat) | buc | 1 |  |  |  |
| Procurare,montare,instalare și punere în funcțiune robinet golire 1/2;Este necesară înlocuirea celor 6 robineți de golire montați pe coloana de sprinklere întrucăt cei existenți nu mai au niciunul maneta să poată fi manevrați. | buc | 6 |  |  |  |
| Procurare,montare,instalare și punere în funcțiune compresor aer 20 bari; din cele 4 buc compresoare aer montate pe instalația de sprinklere,doar unul singur funcționează.Prin urmare ,este necesară înlocuirea celor 3 bucăți compresoare pentru a putea pune instalația în stare de intervenție. | buc | 2 |  |  |  |
| Remedieri coloane corodate. | Set | 1 |  |  |  |
| Garanţie acordată pentru serviciile prestate este de: 8 luni de la efectuarea recepţiei. |  |  |  |  |  |
| Termen de execuţie : maxim 30 zile de la primirea comenzii |  |  |  |  |  |
| Adresa de executare : Craiova, str.Calea București,nr.10 |  |  |  |  |  |
| 4. CADRUL LEGISLATIV: Activitatea de întreţinere: inspecţie şi intervenţie este reglementată (fără a fi limitativă enumerarea) de următoarele acte normative: a) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată b) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor , modificat cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional nr. 28/ 2338/ 2009 c) Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor completat cu ORDIN Nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 d) Ordin nr. 364 din 9 martie 2015 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ P118/3-2015 Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune). Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în furnizarea serviciilor şi realizarea operaţiunilor cu titlu accesoriu prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru furnizarea serviciilor cât și pentru rezultatele generate de furnizarea acestora. În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative. Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii. Se vor respecta prevederile Legii protecției muncii nr. 90/1996, Legii securității și sanătatății in muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin HG nr. 1425/2006 actualizate cu HG 955/2010 și HG 1242/2011, precum și orice modificare legislativă care are legătură şi este apărută pe timpul derulării contractului. La ofertare, operatorii economici vor prezenta o declaraţie în care vor indica faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă. Informații detaliate privind reglementările în vigoare la nivel național și trimiterile la condițiile de muncă și de protecție a muncii, securitatea și sănătatea în muncă pot fi obținute de la Inspecția muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/site/Legislatie/legislatie.html. |  |  |  |  |  |
| 5.ALTE CERINŢE OBLIGATORII: 1 . Obligaţiile prestatorului: Ofertanţii trebuie să se angajeze că vor fi respectate în cursul prestării serviciilor următoarele: - Înlocuirea pieselor să se efectueze, de către persoane juridice autorizate conform prevederilor legislative ( se vor prezenta copii ale autorizatiilor valabile pentru întreaga perioadă a contractării serviciilor ): în baza OMAI 87/2010 completat cu OMAI 112/2014. - Prestatorul răspunde de calitatea lucrărilor efectuate pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a sistemelor - Prestatorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii riscurilor profesionale, protecţia muncii şi securităţii personalului propriu, informării şi instruirii acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidente şi accidentare în conformitate cu dispoziţiile Legii 319/2006- Legea securității și sănătații în muncă; în acest sens, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care se precizează că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional. - Prestatorul trebuie să respecte regulamentul de funcţionare al beneficiarului pe toată durata prestării serviciilor în zonele unde sunt instalate echipamentele care fac obiectul prestaţiei. |  |  |  |  |  |
| 6 . CERINŢE ASUPRA OFERTEI Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite toate cerinţele solicitate de beneficiar prin caietul de sarcini; de asemenea trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerinţelor/obligaţiilor din caietul de sarcini pentru asigurarea funcţionalităţii în condiţii de siguranţă a tuturor sistemelor care fac obiectul caietului de sarcini Oferta financiară va avea anexată şi prezentarea sub formă de tarif exprimat în lei pentru fiecare tip de prestaţie solicitată. Nu se vor percepe tarife speciale/suplimentare (ex.: pentru prestarea serviciilor în afara orelor de program din intervalului 8,00-16,00 şi/sau în zilele de sâmbătă, duminică și/sau sărbători legale, etc). Tariful va include toate costurile pentru asigurarea serviciilor solicitate şi care decurg din prevederile legale. Cheltuielile suportate de societatea prestatoare și care se regăsesc în tariful ofertat sunt, fără limitare: valoarea prestaţiei, taxe și impozite către bugetul statului, cheltuieli indirecte, cazare, profit, impozit pe profit, cheltuieli pentru transport, cheltuieli pentru utilaje și echipamente necesare prestării serviciilor şi altele dacă intervin şi cad în sarcina prestatorului în scopul realizării activităţii. Prestatorul se obligă să menţină preţul serviciilor prezentate în propunerea financiară pe toată perioada de derulare a contractului. Ofertantul trebuie să asigure prestarea serviciilor pentru toate sistemele enumerate în caietul de sarcini şi pentru toate categoriile de prestaţii. Nu se acceptă oferte parţiale; sistemele asigură prin interconexiune funcţionarea unitară a întregului obiectiv. . |  |  |  |  |  |
| 7. CRITERIUL DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI Criteriul de atribuire a acestui contract de achiziţie publică este „preţul cel mai scăzut“. Prevederile din prezentul caiet de sarcini au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de către ofertant atrage respingerea ofertei. |  |  |  |  |  |
| 8. DISPOZIŢII FINALE Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică şi financiară de către fiecare ofertant. Cerinţele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind obligatorii şi minimale. În acest sens orice ofertă, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, nu va fi luată în considerare. Ofertarea de servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă. |  |  |  |  |  |

Note:

- În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va preciza marca/modelul si cod produs precum şi caracteristicile tehnice  exacte ale produselor ofertate;

Data completării: _____/_____/_______                                                                                                                                                         Ofertant,

_____________________________

(semnătura autorizată)