Ofertant ........................................
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ
„ Achiziție înlocuire pompe cu motor electric pentru grupurile de pompare și filtrare-Water Park”

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa prezentul formular de propunere tehnică, conținând informații referitoare la capitole/secțiunile/categoriile minime de informații care vor fi completate în coloana 2: modul succint dar precis în care ofertantul susține îndeplinirea punctuală a cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini și/sau documente prezentate în susținerea îndeplinirii cerințelor. 
Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării conformității propunerii tehnice cu cerințele impuse prin caietul de sarcini. 
Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini
	CERINȚE CAIET DE SARCINI


	CONFORMITATE
(mod de îndeplinire a cerințelor solicitate în contextul responsabilităților și cerințelor incluse în  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora, pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate contractului)

	           3. Descrierea produselor solicitate

1. Grup pompare, inclusiv accesorii montaj - 2 buc

- Pompa centrifugala - 2 buc

- Tablou electric alimentare si comanda 600 x 600 - 1 buc

- Vana fluture DN 65 - 2 buc

- Vana fluture DN 80 - 2 buc

- Compensator caucuic cu flanse DN65 - 2 buc

- Compensator caucuic cu flanse DN80 - 2 buc

- Clapet tip sandwich inox DN80 - 2 buc

1.1. Specificatii tehnice pompa
- Clasa de protectie;: IP 55

- Putere P1 maxima: 6,4 kW

- Putere P2 nominala: 5.59 kW

- Putere - CP: 7.5

- Frecventa [Hz]: 50

- Alimentare [V]: trifazat

- Diametru refulare [DN]: 65

- Diametru aspiratie [DN]: 80

- Debit maxim [m³/h]: 120
- Inaltime maxima de pompare [mCA]: 20

- Presiune maxima de lucru [bar]: 10

- Temperatura de lucru [°C] - -10 - 90

- Material corp pompa: fonta

- Material suport motor: fonta

- Material rotor: fonta

- Etansare mecanica: ceramica-grafit

- Ax motor: inox AISI 316

- Clasa de izolatie: F

1.2. Continut minim tablou electric alimentare si comanda

- intreruptor manual general cu maneta actionare externa

- intreruptor automat general MCB 10 kA

- intreruptor protectii motoare MPCB protectie termica+magnetica pentru fiecare pompa

- contactoare stea/triunghi pentru fiecare pompa

- relee de timp pentru stea/triunghi

- relee de timp comutare secventa pompe

- releu programabil tip PLC cu display 24VDC pentru automatizare

- sine DIN

- presetupe cabluri

- tresa impanatare usa tablou

- canal cabluri tip pieptan

- sursa alimentare 24VDC

- lampi semnalizare functionare si avarie

- priza 230V montata pe sina DIN

- intreruptoare automate MCB 10 kA pentru sursa si priza 230V

- releu supraveghere tensiune trifazata

- cleme faza/null/impamantare pentru cabluri

- comutatoare usa tablou automat/manual, pornire/oprire pentru fiecare pompa
	

	 2. Grup pompare, inclusiv accesorii montaj - 3 buc

- Pompa centrifugala - 3 buc

- Tablou electric alimentare si comanda 600 x 600 - 1 buc

- Vana fluture DN 65 - 3 buc

- Vana fluture DN 80 - 3 buc

- Compensator caucuic cu flanse DN65 - 3 buc

- Compensator caucuic cu flanse DN80 - 3 buc

- Clapet tip sandwich inox DN80 - 3 buc

2.1. Specificatii tehnice pompa

- Clasa de protectie;: IP 55

- Putere P1 maxima: 11,7 kW

- Putere P2 nominala: 9.32 kW

- Putere - CP: 12.5

- Frecventa [Hz]: 50

- Alimentare [V]: trifazat

- Diametru refulare [DN]: 65

- Diametru aspiratie [DN]: 80

- Debit maxim [m³/h]: 144

- Inaltime maxima de pompare [mCA]: 31

- Presiune maxima de lucru [bar]: 10

- Temperatura de lucru [°C] - -10 - 90

- Material corp pompa: fonta

- Material suport motor: fonta

- Material rotor: fonta

- Etansare mecanica: ceramica-grafit

- Ax motor: inox AISI 316

- Clasa de izolatie: F

2.2. Continut minim tablou electric alimentare si comanda

- intreruptor manual general cu maneta actionare externa

- intreruptor automat general MCB 10 kA

- intreruptor protectii motoare MPCB protectie termica+magnetica pentru fiecare pompa

- contactoare stea/triunghi pentru fiecare pompa

- relee de timp pentru stea/triunghi

- relee de timp comutare secventa pompe

- releu programabil tip PLC cu display 24VDC pentru automatizare

- sine DIN

- presetupe cabluri

- tresa impanatare usa tablou

- canal cabluri tip pieptan

- sursa alimentare 24VDC

- lampi semnalizare functionare si avarie

- priza 230V montata pe sina DIN

- intreruptoare automate MCB 10 kA pentru sursa si priza 230V

- releu supraveghere tensiune trifazata

- cleme faza/null/impamantare pentru cabluri

- comutatoare usa tablou automat/manual, pornire/oprire pentru fiecare pompa

	

	3. Grup pompare , inclusiv accesorii montaj- 1 buc
- Pompa centrifugala - 2 buc

- Tablou electric alimentare si comanda 600 x 600 - 1 buc

- Vana fluture DN 65 - 2 buc

- Vana fluture DN 80 - 2 buc

- Compensator caucuic cu flanse DN65 - 2 buc

- Compensator caucuic cu flanse DN80 - 2 buc

- Clapet tip sandwich inox DN80 - 2 buc

3.1. Specificatii tehnice pompa

- Clasa de protectie;: IP 55

- Putere P1 maxima: 11,7 kW

- Putere P2 nominala: 9.32 kW

- Putere - CP: 12.5

- Frecventa [Hz]: 50

- Alimentare [V]: trifazat

- Diametru refulare [DN]: 65

- Diametru aspiratie [DN]: 80

- Debit maxim [m³/h]: 144

- Inaltime maxima de pompare [mCA]: 31

- Presiune maxima de lucru [bar]: 10

- Temperatura de lucru [°C] - -10 - 90

- Material corp pompa: fonta

- Material suport motor: fonta

- Material rotor: fonta

- Etansare mecanica: ceramica-grafit

- Ax motor: inox AISI 316

- Clasa de izolatie: F

3.2. Continut minim tablou electric alimentare si comanda

- intreruptor manual general cu maneta actionare externa

- intreruptor automat general MCB 10 kA

- intreruptor protectii motoare MPCB protectie termica+magnetica pentru fiecare pompa

- contactoare stea/triunghi pentru fiecare pompa

- relee de timp pentru stea/triunghi

- relee de timp comutare secventa pompe

- releu programabil tip PLC cu display 24VDC pentru automatizare

- sine DIN

- presetupe cabluri

- tresa impanatare usa tablou

- canal cabluri tip pieptan

- sursa alimentare 24VDC

- lampi semnalizare functionare si avarie

- priza 230V montata pe sina DIN

- intreruptoare automate MCB 10 kA pentru sursa si priza 230V

- releu supraveghere tensiune trifazata

- cleme faza/null/impamantare pentru cabluri

- comutatoare usa tablou automat/manual, pornire/oprire pentru fiecare pompa

	

	4. Pompa submersibila evacuare apa pentru basa, inclusiv accesorii montaj - 2 buc

- Reducție alama 1 1/2 x 1 1/4 - 2 buc

- Racord PPR alb D.40 x 1 1/4 FE - 2 buc

- Țeavă PPR alb D. 40 firbă PN 20 - 1,5 m

- Supapa sens cu bila cauciuc filet 1 1/2 - 1 buc

4.1 Specificatii tehnice pompa

- Tip fluid: apă murdară

- Debit maxim ( l/min ): 300l/min

- Inaltime refulare max. ( m ): 10.4

- Plaja inaltime de refulare(m): 0-25

- Diametru maxim pasaj particule solide ( mm ): Ø 35

- Diametru de refulare ( inch ): G 1 1/2'

- Adancime maxima de imersie ( m ): 5

- Presiune maxima ( bar ): 10

- Putere motor ( W ): 1.350

- Tensiune de alimentare ( V ): 230

- Frecventa ( Hz ): 50

- Lungime cablu de alimentare ( m ): 10

- Protectie pompa / plutitor: da

- Temperatura minima a apei: 0 oC

- Temperatura maximă a apei: 40 oC

- Corp pompă: fontă

- Grila de aspiraţie: inox

- Carcasă motor: oţel

- Rotor pompă: vortex din inox

- Etanşare: dublă, cu bariera de ulei: carbura siliciu + ceramica grafit

- Motor: 2 poli, în baie de ulei

- Arbore motor: otel inox

- Clasă de izolaţie: F

- Clasă de protecţie: IP68

- Condensator: în interior

- Intaltime totala pompa mm: 421

- protecţie termică;

- cablu H07 RNF - 10 m;

- plutitor;
	

	5. Electroventil de umplere 3" (DN80), 230V - 1 buc

5.1 Specificatii tehnice Electroventil

- presiune operare  0,3...10 bar

- pozitie fara tensiune normal inchis

- temperatura ambientala maxima: +80°C

- material corp: alama

- material arc:  inox AISI 302

- tip racord: filet interior 3”

- Tensiune alimentare: 230 V

- mediu lucru: apa

- temperaturi mediu lucru: -20...+90ºC

- clasa protectie:  IP 65
	

	6. Electroventil de umplere 1 1/2" (DN40), 230V - 2 buc

6.1 Specificatii tehnice Electroventil

- presiune operare  0,3...10 bar

- pozitie fara tensiune normal inchis

- temperatura ambientala maxima: +80°C

- material corp: alama

- material arc:  inox AISI 302

- tip racord: filet interior 1 1/2”

- Tensiune alimentare: 230 V

- mediu lucru: apa

- temperaturi mediu lucru: -20...+90ºC

- clasa protectie:  IP 65
	

	Notă:  Pentru înlocuirea pompelor sunt necesare accesorii de montaj, flanșe, șuruburi, șaibe, piulițe, amortizoare, filtre și alte accesorii necesare pentru funcționarea în parametrii a grupurilor de pompare și filtrare.
	

	 Punerea în funcţiune, testările şi instruirea personalului privind modul de exploatare, întreţinere precum şi măsurile SSM şi PSI, vor fi asigurate de vânzător la sediul Complexului Water Park

     Capacitatea tehnică și/sau profesională

Operatorul economic (individual sau în asociere) trebuie să asigure îndeplinirea tuturor cerințelor legale privind autorizarea personalului și a societății pentru activitățile ce fac obiectul contractului.

Autorizațiile și atestatele solicitate trebuie deținute de entitățile care execută efectiv activitățile pentru care acestea sunt obligatorii potrivit legii.

Ofertantul trebuie să dispună de personal tehnic calificat pentru electrician autorizat ANRE minim gradul II B, iar operatorul economic să dețină atestat ANRE minim Be (necesar pentru asamblarea și instalarea tablourilor electrice și a echipamentelor ce fac obiectul contractului), toate în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor, conform Ordin ANRE 66/2023, Ordin ANRE 134/2021, Legea energiei 123/2012 cu completările și modificările ulterioare. Ofertantul va pune la dispoziția Autorității contractante dovada că deține personalul tehnic calificat menționat anterior (extrase din Reges, purtând data accesării bazei de date și asumate prin semnătură de către reprezentantul legal al solicitantului) și autorizațiile/atestatele necesare.

Pentru operatorii economici care prezintă personal tehnic calificat străini ce dețin certificat/atestat echivalent emis de autoritățile de certificare abilitate din alt stat nu se va impune obținerea atestatului/certificatului recunoscut de autoritățile române la momentul depunerii ofertelor/candidaturilor, aceștia vor prezenta documentele echivalente emise în statul de reședință, valabilă la data limită de depunere a ofertelor, urmând ca semnarea contractului să se prezinte documentele recunoscute de autoritățile române.

Documentele depuse de persoanele juridice străine vor fi traduse în limba română și se vor prezenta în copie legalizată.

Operatorilor economici li se solicită prezentarea de certificări specifice care atestă respectarea de către aceștia a standardelor sau sistemelor de management de calitate SR EN ISO 9001 și al sănătății și securității în muncă SR EN ISO 45001:2023 sau echivalent pentru activitatea de instalare/montare instalații electrice.

Ofertantul va face dovada deținerii atestatelor necesare fiecărei cerințe de mai sus prin depunerea în copie a următoarelor documente:

a)
atestat ANRE minim Be - (executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV) în valabilitate conform art. 96 alin (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin (1), art. 9 lit g) și art. 36 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 134/2021;

b) certificat SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activitatea de instalare/montare instalații electrice;

c)certificat SR EN ISO 45001 sau echivalent pentru activitatea de instalare/montare instalații electrice;


Ofertantul declarat câștigător va face dovada deținerii personalului tehnic atestat/autorizat necesar prin depunerea în copie a următoarelor documente:

a)
autorizație electrician autorizat ANRE minim gradul II B conform art. 96 alin (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 lit. a) și lit. b), art. 7, art. 9, lit. c) din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 66/2023;

b)
extras Reges pentru electrician autorizat ANRE minim gradul II B;

Cerințele privind autorizațiile/atestatele se aplică operatorului economic individual sau, după caz, membrilor asocierii și/sau subcontractanților, în funcție de partea de activitate pe care o execută în cadrul contractului. Fiecare entitate implicată va face dovada deținerii autorizațiilor necesare potrivit activităților asumate

Contractantul are obligația de a menține capacitatea tehnică și profesională pe toată durata contractului.

Ofertantul va descrie în propunerea tehnică momentul în care va interveni personalul tehnic atestat/autorizat în implementarea Contractului.
	

	3.4.2.  Garanţia produselor

Produsele trebuie să fie noi, să nu fie produse demo sau refuzate de către alt beneficiar, nici reconstruite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de lucru.


Perioada de garanție va fi de minimum 24 luni, cu efect de la data semnării procesului verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor

În perioada de garanție, orice funcționare defectuoasă a produsului va fi înlăturată gratuit de către furnizor, prin repararea produsului defect sau prin înlocuire cu unul nou, în cazul în care produsul nu poate fi reparat, fără costuri suplimentare din partea achizitorului, în cel mult 15 zile calendaristice de la data la care a fost înștiințat în scris de către cumpărător. 

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

i. ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport ;

ii. transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional; 

iii. diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

iv. repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

v. înlocuirea părților defecte;

vi. despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

vii. testarea pentru a asigura funcționarea corectă.
	

	3.4.3. Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului

Transportul, deșeurile rezultate în urma procesului de înlocuire și toate costurile asociate sunt in sarcina exclusivă a contractantului. 

Destinaţia de livrare este: WATER PARK- complex de agrement situat in Craiova, Str. Banul Stepan, Nr. 2A   Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Termen de livrare: 15 zile calendaristice de la semnarea contractului.

	

	3.4.3.1. Instruirea personalului pentru utilizare

            Instruirea personalului asupra operării şi întreţinerii acestuia, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă, faţă de preţul ofertat. 
	

	3.4.3.2. Mentenanța preventiva in perioada de garanție

In perioada de garanție operatorul câștigător, asigura mentenanța preventiva si întocmește un raport cu starea echipamentelor.

3.4.3.3.  Suport tehnic
Să asigure suport tehnic atunci când este cazul pe durata perioadei de garanție.

	

	           4.  Recepția produselor

        Achizitorul are dreptul de a verifica produsele și serviciile de instalare  si automatizare, pentru a stabili conformitatea acestora cu prevederile din oferta tehnică și din caietul de sarcini. 


Recepția cantitativă și calitativă se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea  contractantă, după livrarea produselor la sediul Autorității contractante, și va consta în:


verificarea cantitativă a produselor;


verificarea concordanței dintre documentele care atestă calitatea produselor și calitatea efectivă a produselor, precum și îndeplinirea cerințelor Autorității contractante referitoare la specificațiile tehnice.


Dacă vreunul din produsele/serviciile verificate nu corespund specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul, fără a modifica prețul, are obligația în termen de maximum 15 zile calendaristice de la constatare:

a) de a înlocui sau modifica produsele sau serviciile refuzate.

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele și serviciile să corespundă specificațiilor tehnice.          


	

	5.  Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu achiziția:

La livrare, produsele trebuie însoțite de următoarele documente:


factura fiscală;


certificatul de  garanție;


declarație/certificat de conformitate;


Instrucțiuni de utilizare in limba română
	


- Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini nr. 193062/29.05.2026
Data _____/_____/_____

.............................................................................., 

(nume, prenume și semnătură), 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
4

